1．异步电机的参数实验，为什么空载实验要用低功率因数表，短路实验要用高功率因数表？

空载试验的励磁为感性，功率因数低，用低功率因数表测量精度高。短路实验的主要是阻抗，功率因数高，用高功率因数表精度高。

2．启动异步电机时，为何一个功率表开始是600，后来要改到-600量程，原因是什么？

功率表测量电压为Uab与Ubc，在测量过程中，前一个电压越来越大，后一个电压越来越小，就有可能会出现线电压为负值的情况，所以要改变。

3．空载实验，电压要从400V开始做，原因是什么？其铁损是怎么测得的？

准确的铁损要在额定电压下测得。额定输入功率扣除定转子侧铜损、杂散损耗、机械损耗之后得到。

4．短路实验又叫什么实验？此时的短路是否危险，为什么？该实验是为了测量哪些参数？

堵转实验，不危险，因为电流控制在额定电流以下。短路阻抗，定转子侧的漏抗，转子侧的等效电阻。

5．调压器在使用时的口诀是什么？启动调压器会出现什么现象，怎么解决？

用不用都调零，励磁涌流，串联一个大电阻，在结束后将其切断。

6．异步电机为何比直流电机有较大的带载能力，原因是什么？

异步的转子天然短路，短路有较大的短路电流进而有较大的电磁转矩。

7．异步电机在什么状态下，哪个部位最危险，为什么？

启动时的转子，启动时切割频率最高，电流最大。

8．异步电机的空载电流是2.0A，额定电流是3.5A，说明电机的情况。

空载电流属于电压族，铁损较大。

9．异步电机的负载是发电机，那么相对于发电机，异步电机是它的什么？如果异步电机1.5kW，直流发电机Pₙ=1.2kW，使用的时候，会出现什么情况，口诀是什么？

原动机，出现大马拉小车的现象，发电机容易提前满载。

10．全压启动时，启动电流会出现什么现象？原因是什么？

励磁涌流，电机是感性性质的，会维持电流不变，会有瞬间的高压将磁场能转化为电能，产生大电流。

11．鼠笼式和绕线式电机的励磁在哪里，电枢呢？电流是什么情况？直流发电机的情况呢？

定子，转子。励磁和电枢都是交流电流。定转子都是直流电流。

12．同步电动机的V形曲线是什么意思？

当电压出现波动时，同步电动机会通过过励或者欠励，发出或者吸收感性无功来维持电网电压不变。

13．同步电动机是如何启动的，里面有哪个部件是启动的关键？

异步起动，阻尼绕组和保护电阻。

14．为什么同步电动机启动要串一个大电阻，大约是励磁绕组的多少？不加电阻会如何？

启动时会产生高压，10倍，会产生高压冲击。

15．同步电动机在哪种情况下会失步？失步的原因是什么？

欠励情况下，定子磁场太小带不动转子转动，功角达到90°。

16．同步电动机的有功是哪个方向，无功是哪个方向？

有功是电网到定子到转子，无功如果是欠励电网到定子到转子，如果是过励是转子到定子到电网。

17．三相同步电机，哪里是励磁，哪里是电枢，电流情况？

发电机转子是直流励磁，定子是电枢交流电流。同步电动机为双边励磁，转子直流,定子交流。

18．同步发电机和异步发电机的区别？

同步发电机只要转动就会发电，异步发电机要超过同步转速才会发电。

19．什么是同步发电机的工作特性，具体有哪五个？

空载、短路、零功率因数、外特性、调节特性。

20．什么是空载特性，作用、图像？

鉴压，磁化曲线。

21．什么是短路特性，作用、图像？

反应短路电流与励磁电流之间的关系。磁化曲线的不饱和直线区。

22．什么是零功率因数？图像？

带纯感性或者纯容性负载，磁化曲线的平移，往右是纯感，往左是纯容。

23．电机的“心脏”是什么？ 电力系统的“心脏”是什么？

磁通、同步发电机转子。

24．并网的条件是什么？

波形相同、幅值相同、相位相同、相序相同、频率相同。

25．什么是有功调频，什么是无功调压？

有功改变原动机的速度，无功改变励磁（负载加电容也可）。

26．旋转灯炮法，当灯泡灯光旋转时，说明什么问题？如何解决？

频率不对，调频。

27．当灯泡的亮度特别大，说明什么问题？如何解决？

电压不稳定，改变励磁。

28．同步电动机的“V”形曲线和同步发电机的“V”形曲线的区别？

同步电动机V形曲线辅助与同步发电机V形曲线，电动机被动，发电机主动。

29．当电阻变大，是过载吗？为什么？

不是，过载看电流不看电阻。

30．“电压族”和“电流族”有哪些？

电压族：电压，励磁电流、磁通、两个电动势，铁损。

电流族：电流、漏磁通、两个漏电动势、一次侧电流、一次侧两个漏磁通、铜损。